## 重庆西南铝医院

## 中心供氧改造项目邀标公告

**项目名称：中心供氧改造项目**

**项目联系方式：**

项目联系人：郭先生

项目联系电话：023-65808707 13452169669

**招标单位联系方式：**

招标单位：重庆西南铝医院

地址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

联系方式：023-65808299

纳税人识别号:125000007562427558

开户行：中国工商银行重庆西彭支行

账号：3100082209024901630

一、项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍

（一）本项目名称为中心供氧改造项目。

（二）本项目为施工总承包项目，施工范围如下。

1. 中心供氧屋顶改造

（1）现场拆除钢结构屋顶， 对拟建备用供氧室四面钢结构承重部位，重新砌体变更原有屋顶钢梁承重部位，保持既有南北屋顶承重结构；

（2）原有屋顶切面修复平整，封边压条恢复使用；

（3）修复现有供氧室塌陷屋顶恢复使用；

（4）加固备用供氧室地面四大脚钢结构基础，切断原有连接墙体筋板，重新焊接抗剪切筋板并扩大混凝土基础；升高现有工字钢1500mm以上，接头处焊接加强筋板，现场焊接工字钢中部加固抗剪切桁架；

（5）现场制作人字架钢结构主体，整体焊接到工字钢结构主体上；

（6）**待液氧罐进入室内后，在人字架钢结构主体上现场焊接主次承力檩条；**

（7）**待液氧罐进入室内后，**屋顶安装阻燃彩钢瓦屋顶：钢板0.6mm，整体70mm厚；屋檐超出原有屋檐高度及边沿1000mm以上；

（8）彩钢瓦屋顶四周用304不锈钢丝网（φ1.0孔10）将上下屋顶缝隙封闭，避免鼠鸟或异物进入，要求上下部都用角钢链接；

（9）备用供氧室大门用50\*100\*3镀锌扁管+ 40\*60\*2镀锌扁管做大门框架，304不锈钢丝网（φ1.5孔10）封门，安装插销及锁扣。

（10）钢结构焊接须按照国家标准进行施工。

（11）清运处理建筑垃圾。

2.门前草油路面改造

（1）拆除备用供氧室大门附近50m2路面草油，打毛地面，制作双向10\*10钢筋网片，间距15cm，用C30商砼浇筑12cm厚。

（2）清运处理建筑垃圾。

（三）本项目日历工期15日。

（四）本项目按国家制定的现行施工及验收规范为质量评定验收标准。

（五）本项目由重庆西南铝医院提供资金。

（七）**本项目限价6万 元，超限废标**。

二、投标人的资格要求

投标人须满足下列要求：

1.有**建筑工程施工或装饰装修资质**的建筑单位，或焊接专业单位；

2.独立法人，不接受联合体投标。

三、招标文件的发售时间及地点

2023年4月22日起免费到重庆西南铝医院总务科领取或索取电子版资料。

**四、投标截止时间：2023年4月24日 12:00时。**

**五、开标时间地点**

**4月24日下午14:30在**重庆西南铝医院门急诊楼五会议室开标。

**六、其它补充事宜**

（一）本次采用邀标方式。

（二）接受投标时间： 2023年4月21日-—4月24日12:00时。

（三）接受投标地点：重庆西南铝医院总务科。

附件：1.招标须知

 2.投标承诺书

3.法人代表授权委托书

 重庆西南铝医院

 2023年4月21日

附件1

招标须知

一、投标人须知

投标人须满足下列要求：

1.有**建筑工程施工或装饰装修资质**的建筑单位，或焊接专业单位；

2.独立法人，不接受联合体投标。

（二）**投标文件须全部盖章，并包括以下内容**：

1.投标函；

2.承诺书；

3.盖章的资质资料（营业执照、银行开户资料）；

4.法定代表人身份证明；

5.投标人身份证复印件；

6.授权委托书（非法定代表人投标的）；

7.项目预算清单

8.质保承诺书

（三）提供投标文件的方式、地点和起止日期

（1）书面提交：每个文件都盖章后装入大牛皮纸信封，密封后加盖公章，信封上留下联系人姓名及联系电话。

**（2）4月23日18:00时前向总务科提交资质证书以备审查。**

**（3）医院通知开标现场提交标书。**

二、招标项目的基本情况

（一）本项目名称为中心供氧改造项目。

（二）本项目为施工总承包项目，施工范围如下。

1. 中心供氧屋顶改造

（1）现场拆除钢结构屋顶， 对拟建备用供氧室四面钢结构承重部位，重新砌体变更原有屋顶钢梁承重部位，保持既有南北屋顶承重结构；

（2）原有屋顶切面修复平整，封边压条恢复使用；

（3）修复现有供氧室塌陷屋顶恢复使用；

（4）加固备用供氧室地面四大脚钢结构基础，切断原有连接墙体筋板，重新焊接抗剪切筋板并扩大混凝土基础；升高现有工字钢1500mm以上，接头处焊接加强筋板，现场焊接工字钢中部加固抗剪切桁架；

（5）现场制作人字架钢结构主体，整体焊接到工字钢结构主体上；

（6）**待液氧罐进入室内后，在人字架钢结构主体上现场焊接主次承力檩条；**

（7）**待液氧罐进入室内后，**屋顶安装阻燃彩钢瓦屋顶：钢板0.6mm，整体70mm厚；屋檐超出原有屋檐高度及边沿1000mm以上；

（8）彩钢瓦屋顶四周用304不锈钢丝网（φ1.0孔10）将上下屋顶缝隙封闭，避免鼠鸟或异物进入，要求上下部都用角钢链接；

（9）备用供氧室大门用50\*100\*3镀锌扁管+ 40\*60\*2镀锌扁管做大门框架，304不锈钢丝网（φ1.5孔10）封门，安装插销及锁扣。

（10）钢结构焊接须按照国家标准进行施工。

（11）清运处理建筑垃圾。

2.门前草油路面改造

（1）拆除备用供氧室大门附近50m2路面草油，打毛地面，制作双向10\*10钢筋网片，间距15cm，用C30商砼浇筑12cm厚。

（2）清运处理建筑垃圾。

（三）本项目日历工期15日。

（四）本项目按国家制定的现行施工及验收规范为质量评定验收标准。

（五）本项目由重庆西南铝医院提供资金。

三、交货或项目实施地点：重庆西南铝医院。

四、交货或项目实施时间：预计2023年4月27日前开工。

五、评标的方法标准

最低价评分法，得分最高的推荐作为第一中标单位。

六、日程安排

**（一）开标**

**时间：2023年4月24日下午14:30。**

**地点：重庆西南铝医院门急诊楼五楼会议室。**

（二）签订合同。

七、主要合同条款

（一）项目地点：重庆西南铝医院。

（二）质量保证及售后服务

本项目缺陷责任期2年，建设工程质量保证金5%从竣工结算款项暂扣，缺陷责任期到期后无息返还。

（三）标的物价款结算及付款方式

1.本项目为全垫资项目；

2.竣工验收合格施工方提交发票后，10个工作日内支付结算总费用至95%。质保金在2年缺陷责任期届满1个月内无息支付。

八、特别提示

（一）投标人须考察现场，并就未明确内容向项目联系人咨询。提交标书视为已查看现场并知晓理解相关内容与要求。

（二）投标人承担编制和递交投标文件所涉及的一切费用，以及考察现场所发生的费用。

**（三）投标方参加开标，须有技术人员参加（或一人兼商务与技术部分）接受咨询。**

**（四）**出现投标人不严肃对待投标，出现要件缺乏、盖章签字缺乏、预算书不规范、不填写要件日期等行为的，作废标处理。

（五）招标公告由重庆西南铝医院负责解释。

（六）承包方漏算错算自行负责并承担全部后果。

**附件2**

**投标承诺书**

重庆西南铝医院：

我方已仔细研究了**中心供氧改造项目**邀标文书的全部内容，经自行踏勘现场和研究竞标文件的内容、工程建设标准，并通过你方下属项目部等相关部门，充分了解了该工程的实际施工组织情况及参建各方的情况。我方完全理解招标文书的意思并全部接受其中的所有条件，愿意按**招标文件要求**　，并按贵方要求组织提供材料。

 2、一旦我方中标，我方保证在招标文书规定的时间内完成投标文件的全部要求:

（1）我方承诺在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内保质保量组织供应材料并施工。

（3）我方承诺该项目质保按照国家标准及规范，**缺陷责任期2年，质量保证金5%到期后无息支付**。

3．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确.

 **XXX公司**

**年月日**

**附件3**

**法人代表授权委托书**

重庆西南铝医院：

我方特授权（身份证号码： ）为我公司全权代表，以我公司名义全权办理与中心供氧改造项目有关的一切事宜，我公司对被授权人签署的所有文件和提供的相关资料承担全部责任。

法定代表人：

被授权人签字：

 **XXX公司**

**年月日**